## Slide 1
01
安裝流程總覽 — 三個觸發點、三個自動化階段
ScadaEngine 資料庫安裝與維運自動化｜設計原則：安裝時特權與執行時權限分離，sa 密碼不落地任何設定檔
A. 誰觸發 install-db.ps1？
已綁進部署流程，一般情況不需手動執行
現場 USB 安裝包
Install.bat 步驟 [4/6]
在還原現場設定「之後」執行
確保讀到現場的 dbSetting.json
開發機部署
QuickDeploy.bat 選項 1 / 6
Install 與 Update 皆呼叫
DeployService.ps1 → Invoke-DbSetup
手動補跑
系統管理員身分執行
C:\Scada\Engine\App\Setting\
install-db.ps1（idempotent）
⚠ 腳本失敗不中斷部署 只印警告與重跑指令。Engine 啟動安全網會兜底建 DB，但備份資料夾與 SQL 服務帳號 ACL 只有此腳本會建 → 失敗務必補跑，否則每週備份會靜默失敗。
B. 自動化的三個階段與所需權限
安裝期
一次性 · 人工執行一次
install-db.ps1
▪ 資料夾 + SQL 服務帳號 ACL
▪ 建 DB（RECOVERY SIMPLE）
▪ 建 login 並授 db_owner
▪ engineer bootstrap 帳號
需要權限 sysadmin + 本機系統管理員
啟動期
每次啟動 · Engine / Web 共用
EnsureDatabaseExistsAsync
▪ DB 不存在時自動建（安全網）
▪ 依 DatabaseSchema.json 建表
▪ 欄位自動補齊（只加不減不改）
▪ 無權限則優雅降級不 crash
需要權限 dbcreator（建 DB）／db_owner
執行期
每週 · Engine 背景服務
DatabaseBackupService
▪ 純 T-SQL BACKUP DATABASE
▪ 不依賴 SQL Server Agent
▪ A / B 兩檔輪替覆寫
▪ 結果寫 EventLog 可於 Web 查
需要權限 db_owner
來源：ScadaEngine.Engine/Setting/install-db.ps1、Scripts/DeployService.ps1、BuildRelease.ps1、Data/Services/DatabaseInitializationService.cs｜細節見 docs/功能說明書_資料庫自動建立與備份.md

## Slide 2
02
install-db.ps1 — 四個步驟與自動化程度
idempotent 可重複執行｜以執行者 Windows 帳號走 Integrated Security 連線，全程不需 sa 密碼｜參數不給時自動讀同資料夾設定檔
①
資料夾與檔案權限
全自動
▪ 偵測 SQL 服務帳號：預設實例 MSSQLSERVER、具名實例 MSSQL$實例名；指定服務名找不到時自動掃描本機唯一 SQL 實例
▪ 建立 C:\Scada\Database 與 C:\Scada\Backup
▪ icacls /grant "服務帳號:(OI)(CI)M" 授予修改權
CREATE DATABASE / BACKUP 的檔案 I/O 由 SQL 服務進程執行
②
建立資料庫
全自動
▪ 不存在 → CREATE DATABASE 指定 mdf / ldf 路徑，並 SET RECOVERY SIMPLE
▪ 已存在 → 跳過建立，完全不動既有 DB
▪ FULL 復原模式 → 只印警告與建議指令，由現場 DBA 決定是否切換
本系統只做每週完整備份、不做交易記錄備份
③
應用程式 SQL 帳號
全自動
▪ 讀 dbSetting.json 的帳號 / 密碼
▪ CREATE LOGIN（CHECK_POLICY = OFF）→ CREATE USER FOR LOGIN → ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER
▪ 已存在則跳過，重跑不覆寫密碼
dbSetting.json 無密碼時跳過並警告
④
engineer bootstrap 帳號
半自動
▪ Users 表不存在 → 依 DatabaseSchema.json 預建
▪ DB 內已有任一 Engineer 角色帳號（含停用）→ 跳過
▪ 密碼來源：-EngineerPassword 參數，或 console 互動輸入（遮罩、兩次核對、≥ 8 碼、3 次重試）
▪ 寫入 SHA256(UTF8) 小寫 hex，與 Web 登入一致
非互動環境且未帶參數 → 跳過並警告，不建帳號
SSPI 連線的一個現場坑
位址是 IP 時 SSPI 查不到 SPN 會退回 NTLM，工作群組環境就報「登入來自未信任的網域」。腳本因此在本機情境自動把連線目標改走實例名（shared memory）：
MSSQLSERVER → "." ／ MSSQL$XYZ → ".\XYZ"
SQL 驗證（應用帳號）不經此協商，dbSetting.json 的 IP 位址不需要改。
自動化到不了的三個邊界
▪ 前置權限 執行者 Windows 帳號須為 SQL sysadmin（安裝 SQL Server 的帳號預設即是）+ 本機系統管理員
▪ SQL Server 本體 腳本不安裝 SQL Server，須事先裝好
▪ 遠端 DB 主機 本機找不到 SQL 服務只印警告；資料夾與 ACL 須於 DB 那台自行建立
來源：ScadaEngine.Engine/Setting/install-db.ps1（L43-258）｜忘記 engineer 密碼走 Release 包根目錄的 reset-engineer-password.ps1，該工具刻意不落地伺服器，DeployService.ps1 部署時會主動刪除

## Slide 3
03
執行期自動化 — 啟動安全網與每週備份
Engine / Web 啟動時的建 DB 降級策略｜DatabaseBackupService 每週備份機制與運維邊界
A. 自動建 DB 安全網 EnsureDatabaseExistsAsync
DB 存在且可開啟
直接通過，既有環境零額外負擔
DB 存在但帳號開不了
log 錯誤 + 修復指引，中止初始化
DB 不存在、帳號有 dbcreator
自動建於 DataFileFolder + RECOVERY SIMPLE；路徑失敗退 SQL 預設路徑
DB 不存在、帳號無權限
log「請執行 install-db.ps1 或請 DBA 建立」，中止初始化但不 crash
降級不造成長期功能缺失：DBA 一次性建好 DB 後，建表 / 補欄位 / 備份全部只需 db_owner。
B. 每週自動備份 DatabaseBackupService
排程
預設週日 03:00，主迴圈每 30 秒檢查是否到點。設定於 DbMaintenanceSetting.json：BackupEnabled / BackupDayOfWeek / BackupTime — 只能設「星期幾 + 幾點」，改設定需重啟 Engine
檔案輪替
{DB名}_A.bak / {DB名}_B.bak 交替 WITH INIT 覆寫（先寫不存在者，兩檔都在則覆寫較舊者）→ 恆保留「本次 + 上一次」兩份，磁碟用量可預測
壓縮
查 SERVERPROPERTY('EngineEdition')：Standard / Enterprise 加 WITH COMPRESSION，Express 不支援則略過
失敗重試
當日內每小時重試；跨日則等下週。Engine 於排定時間停機 → 該週略過，啟動自檢發現最新備份逾 8 天會 log 警告
結果可見性
成功 / 失敗各寫一筆 EventLog（EventType=3、SID=_system；成功 Severity=3、失敗 Severity=2），Web 事件紀錄頁可查
RESTORE DATABASE [wsnCsharp] FROM DISK = N'...\wsnCsharp_A.bak' WITH REPLACE;
災難復原：停 Engine 與 Web，於 SSMS 以 sysadmin 執行，挑時間較新的那份 .bak
C. 運維邊界與風險窗口 — 自動化管不到的部分
▪ 備份與 DB 同機同碟
只防「DB 損毀」，防不了磁碟故障。備份資料夾應另外納入 NAS / 異地定期外拷 — 此段系統未做
▪ 寫檔的是 SQL 服務進程
資料夾權限授予的是 SQL 服務帳號而非 Engine 執行帳號；DB 在遠端時 BackupFolder 指的是「DB 那台」的磁碟路徑
▪ 只做每週完整備份
無交易記錄備份，DB 應維持 RECOVERY SIMPLE。資料遺失風險窗口最壞為 7 天；若機器在排程時間關機則延長至 14 天
▪ 要更密的備份頻率
現有服務不支援日排程。可將 BackupTime 移到 Engine 確定在跑的時段，或另以 Windows 工作排程器加一份每日備份
來源：ScadaEngine.Engine/Data/Services/DatabaseBackupService.cs、DatabaseInitializationService.cs、Setting/DbMaintenanceSetting.json｜完整說明見 docs/功能說明書_資料庫自動建立與備份.md